**山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼工程消防应急灯具采购项目招标公告**

一、 采购人：天元建设集团有限公司

联系方式：0539-8313202

1. 采购项目名称：山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼工程消防应急灯具采购项目。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 本包预算金额（最高限价，  单位：万元） |
| A | 扩建项目图书信息综合楼工程消防应急灯具采购 | 2 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；  2.具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3.投标人所投需具有须具有有效期内消防产品认证证书；3C ”标志，省级以上消防部门出具的型式检验报告。  4.具有相应得售后服务能力；  5.有依法缴纳税收良好记录；  6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；  8.本项目投标人为制造厂家、厂家授权的代理商（提供盖厂家红章授权书），不接受联合体投标，不得分包或转包；  9.招标文件及法律法规规定的其他条款。 | 8.20万元（含税总价） |

三、获取磋商文件

1.时间：2021年03月30日08时30分至2021年04月3日17时00分（北

京时间京时间，法定节假日除外）。

2.地点：临沂市兰山区临西九路与聚才六路交汇处

3.方式：现场领取磋商文件。

投标文件要求的必须资料：

1. 在中国境内注册的独立承担民事责任能力的法人单位。
2. 年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码（副本）；三证合一的只需提供含统一社会信用代码的营业执照副本。
3. 法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书及其身份证；
4. 省级以上（含省级）消防部门出具的消防产品认证证书、3C认证标志，省级以上（含省级）产品质量监督检验部门出具的质量检验报告；
5. 2019年度财务状况报告（经会计事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件）；
6. 依法缴纳税收（2020年下半年）；
7. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。

**以上资料须提供原件，并附复印件二份留存。**

4.售价：0元/份。

六、递交响应文件时间及地点

1.时间：2023年04月07日14时00分至2023年04月07日14时50分（北京时间）

2.地点：临沂市兰山区临西九路与聚才六路交汇。

七、磋商时间及地点

1.时间：2023年04月07日15时00分（北京时间）

2.地点：临沂市兰山区临西九路与聚才六路交汇山东省临沂卫生学校图书信息综合楼项目。

八、采购项目联系方式：

联系人： 联系方式：0539-8313202

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见磋商文件。

十、采购项目需要落实的政府采购政策

详见磋商文件。

山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼

消防应急灯招标参数

1. 设计参数

1、本工程消防应急照明和疏散指示系统选用集中电源集中控制型，系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成。

2、智能监测功能:实时监测应急照明控制器的综合运行情况、实时监测系统供电(通讯)网络每回路开路、短路及连接状态:实时监测应消防急灯具内光源的被障;实时监测应急电源的工作状态

定期检测应急电源的蓄电池应急时间(电池容量):定期检测自带电源灯具内的电池应急时间;定期检测系统应急预案启动及应急灯应急转换功能。

3、智能控制功能-应急照明检制器可以远程设定消防应急灯具(节点)基本工作方式.如持续式、非持续式、(雷游感应)可拾式:配合监测系统可以自动检制或手动(强制)控制消防应急灯具的应急转换功能，以用保完成监测任务。

4、智能调向功能:疏散标志灯原则上不采用调向预案，但是壁挂式双向疏设标志灯应具备动态调向功能，且两个箭头标识应可分别检测和控制。当防火分区之间有借用安全出口的情况时需做联动熄灭安全出口方案。

5、消防应急照明和疏散指示系统(包括应息照明集中电源、应意照明配电箱、消防 应息照明灯具、消防应息标志灯等)应能将故障状态及应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。

6、本系统消防应急照明灯具和消防应急标志灯具均采用DC24V/DC36V工作电压:室内高度都过8m的高大空间(15W及以上)照明灯宜采用AC270V/DC216V工作电压(具体见系统图及平面图)

7、标志灯通用要求:采用IFD光源及导光板技术，工作电压为DC24V/36V.灯具外表面应有正常及故障状态指示灯或灯具应配置能通过外表面观察到自身正常工作及故障状态的指示灯。

a、壁挂式标志要求:壁挂式疏散标志灯应采用Ⅱ型不锈钢或者铝合金外壳，均应配置金属后盖板、人像箭头尺寸不小于110mm，灯具厚度不应大于10mm。

b、吊装标志灯要求;当采用吊装时、需选用Ⅱ型玻璃吊片形式灯具,灯具外表面应有正常及故障状态指示灯。

8、消防应急照明灯要求:采用IFD光源.工作电压为DC24V/36V.光效应不小于B0lm/W.应有防眩米处理措施、灯罩为阻燃材料、灯壳为金属材质应有能通过外表面观察到自身正常及故障状态的指示灯。

其中5W照明灯、管形明明灯、12W圆形吸顶照明灯(DG-27均可配置自动点亮延时熄灭功能）

9、应急照明集中电源(应急照明配电箱)要求:设备本身有地址编码、应具备正常照明断电自动点亮应急照明的功能。每个输出回路电压为DC24/36V.额定电流不大于6 A.每回路安装功率小于120/180W。

10、应急时间及启动时间要求，应急照明控制器备用电源工作时间为30min、消防应急灯具应急工作时间为3Nmin-要求系统全部投入应急状态的启动时间不应大于025s系统的主电源恢复后集中电源或应急原明配中箱应连销其配接灯具的光源恢息T作状态.灯具持丝点亮时间达到设计文件规定时间 日系统主电源仍未恢复供电时 重中电源或应急照明配电箱应连销其配接灯具的光源熄灭。

**二、应急灯相关要求**

1、执行标准

通讯总线技术要求:总线技术需满足国家标准《控制网络LONWORKS技术规范》GB/7201772006相关规定

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

**应急灯基本要求：**

1.光源：采用IFD光源.工作电压为DC24V/36V.光效应不小于B0lm/W.应有防眩米处理措施 接线形式：二线制。

2.疏散和安全出口材质:不锈钢材质；其他灯具要求：三防工艺、灯罩为阻燃材料、灯壳为金属材质 应有能通过外表面观察到自身正常及故障状态的指示灯；

3.应急灯为集中电源集中控制。

4. 应急灯规格、型号应满足设计要求。

5.消防应急灯具（包含应急灯、疏散指示、）：合格证、厂家型式检验报告、CCC消防强制性认证证书。

天元建设集团有限公司

2023年3月29日

山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼

应急灯投标需提交文件

1、在中国境内注册的独立承担民事责任能力的法人单位。

2、年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码（副本）；三证合一的只需提供含统一社会信用代码的营业执照副本。

3、法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书及其身份证；

4、产品认证证书（提供有效期内证书、原件或扫描件）

5、国家消防检测部门出具的应急灯具检验报告（提供有效期内原件扫描件）

6、提供消防应急灯具的CCCF认证证书。（原件或扫描件）

7、投标函、报价单（单独密封盖生产厂家公司红章）

8、其它资料

2023年3月29日

山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼

消防泵、排污泵招标要求

1. 本次招标项目为消防应急灯采购项目。

#### 本项目招标限价为：8.2万元（含税总价），投标商报除税价报价必须在预算金额内，否则视为无效报价。报价时还需报含13%的含税价。 投标报价（除税价）包含为完成本项目所需的全部费用，应包括货物到工地指定位置所需的产品费、包装费、保险费、运输费、装卸费、采保费、技术服务费、复试检测费、总包单位配合费以等全部费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

#### 本次投标单位自行考虑主要材料、元器件的物价上涨风险，不因材料价格上涨而调整价格。

1. 付款方式： 合同签订、货到工地验收合格，全部安装完成后三个月内拨付至所供货款的95%，剩余5%作为质保金，质保期待工程竣工验收完成后二年（或安装完成正常使用满18个月），经使用单位确认无质量问题一次性付清质保金（无息）。

#### 本项目开标时间为2023年4月7日上午15:00，开标地点：山东省临沂卫生学校图书信息综合楼工程项目部。

2023年3月29日

山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼消防

应急灯采购项目工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 含税单价  （元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 应急照明灯具 | 单管荧光灯应急型（防火罩） | 套 | 14 | 104 | 1456 | 此项不得删除修改 |
| 2 | 应急照明灯具 | A型消防应急照明灯具 | 套 | 363 |  |  |  |
| 3 | 应急照明灯具 | A型壁装消防应急照明灯具 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 应急照明灯具 | B型消防应急照明灯具 | 套 | 63 |  |  |  |
| 5 | 应急照明灯具 | 消防应急标志灯具-地面单向 | 套 | 103 |  |  |  |
| 6 | 应急照明灯具 | 消防应急标志灯具-地面双向 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 应急照明灯具 | 安全出口E | 套 | 7 3 |  |  |  |
| 8 | 应急照明灯具 | 安全出口 | 套 | 37 |  |  |  |
| 9 | 应急照明灯具 | 壁装左向疏散 | 套 | 47 |  |  |  |
| 10 | 应急照明灯具 | 壁装右向疏散 | 套 | 34 |  |  |  |
| 11 | 应急照明灯具 | 吊装双面疏散单向 | 套 | 89 |  |  |  |
| 12 | 应急照明灯具 | 吊装双面疏散双向 | 套 | 7 |  |  |  |
| 13 | 应急照明灯具 | 壁装双向疏散 | 套 | 10 |  |  |  |
| 14 | 应急照明灯具 | 楼层显示/方向指示（右） | 套 | 12 |  |  |  |
| 15 | 应急照明灯具 | 楼层显示/方向指示（左） | 套 | 31 |  |  |  |
| 16 | 合计 | |  |  |  |  |  |

备注：

1. 材料报价：包括货物到工地指定位置所需的产品费、包装费、保险费、运输费、装卸费、采保费、13%材料税、现场取样复试费、总包单位配合费以及其他一切材料费用。

2、产品质量应必须符合设计图纸、规范要求及当地行政主管部门的验收备案规定，确保通过竣工验收及消防验收。

3、本工程消防应急灯具质保期为二年。

**附表： 投标书格式**

**投标书**

致：天元建设集体有限公司

我方收到贵方承建的山东省临沂卫生学校图书信息综合楼消防应急灯具采购项目的招标文件后，我们自愿遵照招标文件的要求承担 山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼消防应急灯具采购项目的供货工作，具体报价详见工程投标报价清单。

1．如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到送货通知书后，并在合同要求的时间内供货，达到合同规定的要求。

2．我们同意从规定投标文件规定期限内严格遵守本投标书的各项承诺。在此届满之前本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接受其他任何投标。同时也理解，你单位不承担我们的任何投标费用。

5．如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标须知规定对投标价格进行调整；或在接到中标通知书后未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

投标人： （全称） （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：

日 期： 年 月 日

**2.2法定代表人身份证明书格式**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日 期： 年 月 日

**第三篇 授权书、委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （单位的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司签署 工程的投标文件的法人代表委托人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人（签字）： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标单位：

法定代表人：

日 期： 年 月 日

**公开报价一览表**

项目名称：山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼工程-消防应急灯采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 包号名称 | 响应报价（含税总价） |
|  | 大写：  小写： |
| 质保期 |  | |
| 供货期 |  | |
| 备 注 |  | |

**注：**

**1、报价单位为人民币元；**

**2、投标报价包括货物到工地指定位置所需的产品费、包装费、保险费、运输费、装卸费、采保费、技术服务费、复试检测费、总包单位配合费以及其他一切材料费用、招标代理服务费等全部费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。**

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年 月 日